## Krzywa grzewcza
Krzywa grzewcza/pogodowa |  |  | Temp. zewnętrzna |  |  |  |  | Temp. zadana
|  |  | -40 | 53 | 36 | FALSE | 36 | 36
|  |  | -39 | 52 | 36 | FALSE | 36 | 36
|  |  | -38 | 52 | 36 | FALSE | 36 | 36
|  |  | -37 | 51 | 36 | FALSE | 36 | 36
Nastawy z Menu: |  |  | -36 | 51 | 36 | FALSE | 36 | 36
Temp. zew. dolna | -10 | °C | -35 | 50 | 36 | FALSE | 36 | 36
Temp. zasilania dolna | 36 | °C | -34 | 50 | 36 | FALSE | 36 | 36
Temp. zew. górna | 10 | °C | -33 | 49 | 36 | FALSE | 36 | 36
Temp. zasilania górna | 25 | °C | -32 | 49 | 36 | FALSE | 36 | 36
Przesunięcie równoległe | 0 | °C | -31 | 48 | 36 | FALSE | 36 | 36
Ekstrapol. dolna | NIE |  | -30 | 48 | 36 | FALSE | 36 | 36
Ekstrapol. górna | NIE |  | -29 | 47 | 36 | FALSE | 36 | 36
|  |  | -28 | 46 | 36 | FALSE | 36 | 36
Pomiar z jednostki zewnętrznej: |  |  | -27 | 46 | 36 | FALSE | 36 | 36
Temp. zewnętrzna | 3 | °C | -26 | 45 | 36 | FALSE | 36 | 36
|  |  | -25 | 45 | 36 | FALSE | 36 | 36
Wartości obliczone: |  |  | -24 | 44 | 36 | FALSE | 36 | 36
a | -0.55 |  | -23 | 44 | 36 | FALSE | 36 | 36
b | 30.5 |  | -22 | 43 | 36 | FALSE | 36 | 36
|  |  | -21 | 43 | 36 | FALSE | 36 | 36
Temp. zadana (obliczona) | 29 | °C | -20 | 42 | 36 | FALSE | 36 | 36
|  |  | -19 | 41 | 36 | FALSE | 36 | 36
|  |  | -18 | 41 | 36 | FALSE | 36 | 36
|  |  | -17 | 40 | 36 | FALSE | 36 | 36
|  |  | -16 | 40 | 36 | FALSE | 36 | 36
|  |  | -15 | 39 | 36 | FALSE | 36 | 36
|  |  | -14 | 39 | 36 | FALSE | 36 | 36
|  |  | -13 | 38 | 36 | FALSE | 36 | 36
|  |  | -12 | 38 | 36 | FALSE | 36 | 36
|  |  | -11 | 37 | 36 | FALSE | 36 | 36
|  |  | -10 | 37 | 36 | FALSE | 36 | 36
|  |  | -9 | 36 | FALSE | FALSE | 36 | 36
|  |  | -8 | 35 | FALSE | FALSE | 35 | 35
|  |  | -7 | 35 | FALSE | FALSE | 35 | 35
|  |  | -6 | 34 | FALSE | FALSE | 34 | 34
|  |  | -5 | 34 | FALSE | FALSE | 34 | 34
|  |  | -4 | 33 | FALSE | FALSE | 33 | 33
|  |  | -3 | 33 | FALSE | FALSE | 33 | 33
|  |  | -2 | 32 | FALSE | FALSE | 32 | 32
|  |  | -1 | 32 | FALSE | FALSE | 32 | 32
|  |  | 0 | 31 | FALSE | FALSE | 31 | 31
|  |  | 1 | 30 | FALSE | FALSE | 30 | 30
|  |  | 2 | 30 | FALSE | FALSE | 30 | 30
|  |  | 3 | 29 | FALSE | FALSE | 29 | 29
|  |  | 4 | 29 | FALSE | FALSE | 29 | 29
|  |  | 5 | 28 | FALSE | FALSE | 28 | 28
|  |  | 6 | 28 | FALSE | FALSE | 28 | 28
|  |  | 7 | 27 | FALSE | FALSE | 27 | 27
|  |  | 8 | 27 | FALSE | FALSE | 27 | 27
|  |  | 9 | 26 | FALSE | FALSE | 26 | 26
|  |  | 10 | 26 | FALSE | 25 | 26 | 25
|  |  | 11 | 25 | FALSE | 25 | 25 | 25
|  |  | 12 | 24 | FALSE | 25 | 24 | 25
|  |  | 13 | 24 | FALSE | 25 | 24 | 25
|  |  | 14 | 23 | FALSE | 25 | 23 | 25
|  |  | 15 | 23 | FALSE | 25 | 23 | 25
|  |  | 16 | 22 | FALSE | 25 | 22 | 25
|  |  | 17 | 22 | FALSE | 25 | 22 | 25
|  |  | 18 | 21 | FALSE | 25 | 21 | 25
|  |  | 19 | 21 | FALSE | 25 | 21 | 25
|  |  | 20 | 20 | FALSE | 25 | 20 | 25
|  |  | 21 | 19 | FALSE | 25 | 19 | 25
|  |  | 22 | 19 | FALSE | 25 | 19 | 25
|  |  | 23 | 18 | FALSE | 25 | 18 | 25
|  |  | 24 | 18 | FALSE | 25 | 18 | 25
|  |  | 25 | 17 | FALSE | 25 | 17 | 25
|  |  | 26 | 17 | FALSE | 25 | 17 | 25
|  |  | 27 | 16 | FALSE | 25 | 16 | 25
|  |  | 28 | 16 | FALSE | 25 | 16 | 25
|  |  | 29 | 15 | FALSE | 25 | 15 | 25
|  |  | 30 | 15 | FALSE | 25 | 15 | 25
|  |  | 31 | 14 | FALSE | 25 | 14 | 25
|  |  | 32 | 13 | FALSE | 25 | 13 | 25
|  |  | 33 | 13 | FALSE | 25 | 13 | 25
|  |  | 34 | 12 | FALSE | 25 | 12 | 25
|  |  | 35 | 12 | FALSE | 25 | 12 | 25
|  |  | 36 | 11 | FALSE | 25 | 11 | 25
|  |  | 37 | 11 | FALSE | 25 | 11 | 25
|  |  | 38 | 10 | FALSE | 25 | 10 | 25
|  |  | 39 | 10 | FALSE | 25 | 10 | 25
|  |  | 40 | 9 | FALSE | 25 | 9 | 25